시 방 서

공 사 명 : 기숙사 출입통제시스템

출입통제 설비

1. 일반시방

1-1. 목 적

본 시방서는 출입통제시스템 공사 전반에 관한 일반적인 공통 사항으로서 시공상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

1-2. 적 용 범 위

1) 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방에 의한다.

2) 본 시방서는 공사 전반에 적용되는 내용이므로 부분적 공사인 경우에는 해당 조항만을 골라

적용 한다.

3) 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

① 전기사업법, 령, 시행규칙 및 전기공사업법, 령, 시행규칙

② 전기설비 기술기준령 및 시행규칙

③ 소방법 및 소방법시행령, 시행규칙

④ 전기통신법, 령, 시행규칙 및 체신부규정, 전파관리법

⑤ 건 축 법

⑥ 전기용품 안전관리법

⑦ 내선규정 및 한국전력공사 전기공급규정

⑧ 한국공업규격

⑨ 공업 표준화 및 기타 관계법령 등

4) 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계 법령에

따라 시공하여야 하며 공사 기간중 관계법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령에따라 설계변경

하되 감독원과 사전에 협의하여 결정한다.

5) 본 일반공통사항에 명기되지않은 다음사항(현장설명서 부첨사항, 협의서, 회의록)을 포함한다.

1-3. 공 사 의 시 행

1) 수급자는 모등 공사의 착공전 공정표 및 시공계획서를 제출하여야하며, 매일 공사 내용과 예정

공정 출력인원 등을 보고하고 현장 감독원의 지시를 받아야 한다.

2) 수급자는 공사 시행전 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지하고 본공사와 관계되는 제반법령과

전기 공급 규정 및 한국전력공사의 제규정에 따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘될 수

있도록 성실히 시공한다.

3) 수급자는 공사중 감독원이 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시 공정에

차질이 없도록 재시공, 개수 또는 보수하여야 한다.

4) 수급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항 일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히

필요한 사항 또는 법령에 규제되지않은 사항은 감독원의 지시에 따라 보완시공 하여야 하며,

도면과 시방서의 내용이 상치되거나 명기가 없을 때, 의문이 생겼을때 또는 해석상의 의견차이

가 있을때는 감독원의 해석에 따른다.

5) 현장대리인은 (전기공사기사2급, 소방설비기사2급, 유. 무선 통신설비기사2급)이상의 자격을

소지하고 본 공사수행에 필요한 제반 지식 및 경험이 풍부한 자로서 당사가 인정하는 자를

선임한다.

6) 제작 또는 시공상 필요한 도면은 공사전에 시공도 및 제작도를 작성하여 감독원의 승인을 받고

시공 또는 제작하여야 한다.

7) 특기가 있거나 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불

가능하거나 곤란한 부분은 감독원의 사전검사를 받아야 하며 특히 감독원이 필요하다고 인정하

는 부위는 칼라사진 촬영하여 기성 및 준공시 제출하여야 한다.

8) 현장의 안전관리는 관계법, 령에 의하여 아래 사항을 포함한다.

① 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지와 시공상 안전관리 철저.

② 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변도로의 정비

③ 현장 안전관리는 본 사항외에 안전관리 규정을 준수하여야 하며 불이익은 도급자가 감수

한다.

④ 기타 감독원의 지시사항.

9) 본 공사 수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사등 타 관련공사의 협의를 요할 경우는 사전에

감독원과 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

10) 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치 장소 방법등 제반사

항은 감독원의 지시에 따른다.

11) 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될수 있는 한 건축물 또는 관계법규에

따라 방화 구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치하여야 하며 당사 안전관리규정 준수 및

규정위반시의 불이익은 도급자가 감수한다.

12) 도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위정도를 표현한 것이므로 수급자는 시공전

에 건축(구조포함), 기계설비 및 기타 관계도면 등을 충분히 검토하여 천장취부 기구, 각종

OUT LET 및 각종 전기 기기등이 기타 시설물에 대한 간섭을 줄이며 그 성능을 최대로 발휘하도

록 한다.

13) 본 공사를 시공하는 수급자는 관계법에 의하여 등록된 적합한 업체에서 시공하여야 한다.

14) 건축, 토목구조물, 기계설비, 기타 관련공사의 변경으로 변경이 부득이할 때는 감독원과 사전

협의하여 승인을 득한후 설계 변경한다.

15) 수급자는 본 설계도서 중 예산내역서상의 수량 및 단가가 정부가 정한 기준보다 과다 책정되

어 당사로부터 과다 계상된 부분에 대한 잔여처리, 감액 또는 환불요구가 있을시는 계약기간중

은 물론 준공후 에라도 이의없이 수락하여야 하며 상기의 감액 또는 환불액은 기성액공제,

현금납부등을 적용한다.

16) 수급자는 시공전에 SHOP DRAWING을 제출하여 당사의 승인을 득한후 시공에 임하여야 한다.

1-4. 사 용 자 재 및 기 기

1) 본 공사에 사용하는 모든 자재는 건축법 25조에 의거 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하여

야하고 부득이한 경우 감독원의 승인을 받아 변경하되 K.S표시품과 형식승인 및 그 이상인

제품을 우선 사용하여야 하며 K.S표시품이 없을때는 K.S규격에 준한 시중 최고품을 사용하여야

한다.

2) 승인된 자재라 할지라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으로 인정될때는 이를

사용할 수 없으며 즉시 현장밖으로 반출시켜야 한다.

3) 현장에 반입된 자재는 즉시 시험 성적표등 감독원이 요구하는 제반자료를 첨부하여 자재검수

요청서를 첨부하여 검수를 마쳐야 한다.

1-5. 시 설 물 의 훼 손

공사중 시설물을 파괴 또는 손상 시켰을  경우에는 손괴물에 대하여 칼라사진으로 기록을 남기고 즉시

감독원의 지시에 따라 복구, 재시공 또는 변상 하여야 하여 이에 소요되는 비용은 수급자 부담으로 처리

하여 복구 시설물의 시험을 필한다.

1-6. 설 계 변 경

1) 관계법규의 변경으로 인한 공사내용 변경에 따른 설계변경.

2) 전력, 통신, 소방관서등 관련공사의 계획변경에 따른 설계변경.

3) 공종별, 계통별로 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 할 내용.

4) 유지 관리상 필요하여 당사가 요청한 변경.

5) 건축, 토목, 구조물, 기계설비, 기타 관련공사의 영향으로 인한 변경.

6) 상기 사항등으로 인한 설계변경이 불가피 할 경우 당사 감독원과 협의하여 증감처리토록 한다.

7) 현장사정으로 기기 및 재료의 설치위치, 설치공법의 사소한 변경등은 감독원의 지시에 따르며

공사비의 금액 증감은 아니한다.

(단, 이러한 것이 수회에 걸쳐 누산된 금액이 수급자에게 영향을 미칠시 감독원과 협의하여

처리 한다.)

1-7. 안 전 관 리 및 재 해 방 지

1) 착공전 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야 하며, 안전 및 재해 방지에 만전을

기하여야 한다.

2) 수급자는 공사중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 발주처에 손해를 입혔

을 경우에는 감독원이 지정하는 기일내에 이의없이 변상하여야 한다.

3) 현장대리인은 안전관리자와 협의하여 현장 규정을 작성하고 감독원의 승인을 득항 후 시행

한다.

1-8. 기 기 및 자 재 의 시 험

1) 본 시방서에 명시된 시험품목 중 공인기관 시험품목은 시험 성적서와 같이 현장에 반입하고,

제작자 자제 시험 품목은 감독원 입회하에 시험하고 현장 반입전에 시험 성적서를 제출한다.

2) 본 시방서에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를

판별키 어려울시 감독원은 기기 및 자재의 시험을 명할 수 있다.

3) 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡 또는 미비하다고 인정될

시는 감독원은 공인기관에 시험을 명할 수 있으며, TEST PROCEDURE를 제출하여 승인을 받아야

한다.

4) 본 시험에 소요되는 제비용은 수급자 부담으로 하며, 시험성적표에는 소요지구를 명시하여야

한다.

5) 감독원이 검사 및 시험에 입회했을 경우에도 추후발생되는 하자에 대한 수급자의책임은 면제되

지 않는다.

1-9. 관 련 분 야 와 의 협 조

수급자는 관련공종 및 부서와 긴밀히 협조하여 관련설비 상호간에 연계기능을 충분히 발휘하도록 한다.

(이에 따른 상세한 구분은 각공종 발주시 구분되는 구분표에 의할 것)

1-10. 기 술 지 도

수급자는 본 시설물의 시설운영 요원과 당사 관리요원에 대하여 준공 전, 후 운영 및 유지관리 에 충분한 기술습득을 할 수 있도록 필요한 기술지도를 실시하며 이에 대한 일정은 상호협의 확정 짓는다.

1-11. 제 출 사 항

수급자는 다음표에 의한 각종 서류를 당사 감독원에게 제출하여야 하며, 또한 필요에 따라 감독원이

요청하는 제반서류를 즉시 제출하여야 한다.

공 통 사 항

| 번호 | 서 류 별 | 제 출 기 한 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 안전관리 선임계 착공계 공정표 및 착공 계획서 작업원 명부 작업 일보 각종 제작도면, CATALOG, SAMPLE 자재 검수 요청서 | 착공과 동시 “ “ “ “ 승인 신청시 매 자재 반입시 즉시 |

2. 기술시방

2-1. SYSTEM 개요

본 시방은 기숙사에 설치되는 출입통제 시스템에 관한 규격으로 건물내의 출입자의 출입 통제 및 시설물의 보호, 출입 이력의 정확한 파악을 통한 안락하고 쾌적한 생활공간을 유지하는 것을 목적으로 하는 시방이다.

2-2. SYSTEM 구성

- 출입통제 운영 PC

- 출입통제 운영 S/W

- ACU (Access Control Unit)

- R/F Card Reader

- Security Gate

시스템 구성도

2-3. SYSTEM 기능

- 기숙사의 출입구에 Security Gate와 카드리더를 설치하여 출입 권한이 있는 사람만 출입을

허가하며, 뒤따라 출입하는 출입자의 출입을 통제한다.

- Security Gate는 Access Control Unit와 연동되어 운영되며 운영 프로그램에 의해 설정된 값에 의해 동작된다.

- 특정 하부 시스템이 동작 장애를 일으켜도 다른 하부 시스템 또는 메인 시스템에 영향을 주지

않아야 한다.

- 현재 사용중인 학생증을 이용하여 출입이 가능하여야 한다.

- 시스템 및 장비는 운영 및 유지보수에 있어 간편 용이하고 경제적이어야 한다.

7)  부품의 교체는 유지보수 매뉴얼의 최소 참조만으로 쉽게 이루어져야 한다.

8)  주변의 타 시스템으로부터 발생 가능한 간섭의 영향을 받지 않아야 한다.

9)  최소한의 시스템 변경만으로 확장이 가능해야 한다.

2-4. 출입통제 관련 기기

2-4-1. 출입통제 운영 PC

- 출입통제 운영 PC는 출입통제 시스템을 총괄하는 서버로서 각 Access Control Unit와 TCP/IP 통신을 하여 발생하는 모든 이벤트를 관리하며, 출입통제 운영 PC에서 입력하여 발생하는 모든 데이터를 저장, 관리한다.

- 출입통제 운영 PC는 출입통제 시스템을 운영할 수 있는 곳에 위치한다.

- Access Control Unit, 출입문, 출입자 정보 등 출입통제 시스템 운영상에 있어 필요한 모든 데이터(운영 데이터)의 관리와 각 출입문에서 발생하는 출입상황, 출입문 상태 등의 데이터(EVENT 데이터)를 검색 조회하는 기능을 수행한다.

2-4-2. 출입통제시스템 운영 Software

- 출입통제시스템 운영 PC에서 운영되는 운영 프로그램으로 Access Control Unit, 출입문, 출입자 정보 등 출입통제 시스템 운영상에 있어 필요한 모든 데이터(운영 데이터)의 관리와 각 출입문에서 발생하는 출입상황, 출입문 상태 등의 데이터(EVENT 데이터)를 검색 조회하는 기능을 수행한다.

2-4-3. Access Control Unit

- Security Gate 및 Card Reader의 제어를 기본으로 하며 발생하는 모든 이벤트를 수집하여 출입통제 운영 PC로 전송한다.

- 출입통제 운영 PC와의 통신 단절시 설정된 값에 의하여 출입통제시스템을 정상 운영 한다.

2-4-4. R/F Card Reader

- R/F Card Reader는 출입통제 시스템에서 출입 데이터를 수집하는 수집기 역할을 한다.

- 또한 무선 주파(Radio Frequency)를 이용한 비접촉 방식으로 Card Data를 인식하여야 하며 온도, 습도, 분진 등 환경에 영향을 받지 않아야 한다.

3)  SCANNER (ANTENNA)와 Reader가 일체형 Box형태로 되어 있어 설치가 용이하여야 한다.

4)  카드 리더에는 출입의 허가 여부를 나타내는 LED 및 부저를 내장하고 있다.

5)  현재 사용하고 있는 학생증의 이용이 가능하여야 한다.

5)  카드 ID의 독취 형식은 근접 방식이다.

2-4-5. Security Gate

- 기숙사를 출입하는 모든 출입자의 출입을 효율적으로 관리 한다.

- Access Control Unit와 연계하여 출입이 허가된 인원을 선별하여 관리할 수 있다.

- 통과 효율을 극대화 시켜 다수의 출입을 단 시간내에 수용 할 수 있으며, 비인가자의 출입을 제한 한다.

3. 기기별 사양

3-1. 출입통제 운영 S/W

* 적정한 운영 권한을 가진 사람만이 그 사람에게 부여된 기능을 이용하여 필요한 제어를 할 수 있

게 한다.

* 소프트웨어는 사용이 간편한 메뉴 방식으로 마우스에 의해 선택되고 선택된 메뉴의 추가 데이터, 경로 이동 등의 선택 메뉴로 연결되어 컴퓨터에 대한 지식이 없는 운영자도 단시간 내에 시스템 운영 요령을 습득할 수 있다.

* 특수/기능키는 사전 프로그램 된 기능을 수행할 수 있다.

* 소프트웨어는 각종 화면 색상과 크기를 변경할 수 있도록 준비되어 있다.

* 명령 메뉴에 의해 현장 장비를 수동으로 원격제어 하거나 SECURITY 운영 PC가 자동으로 시간대

작동’ 또는 ‘연동 작동’을 실행할 명령을 프로그램 한다.

- 시간대 작동은 요일, 시작/종료 시간을 지정하여 특정지역에 자동 적용되도록 프로그램 한다.

- 연동 작동은 특정 장비가 작동하면 특정 또는 다른 장비가 작동하도록 프로그램 한다.

* 소프트웨어는 데이터 베이스로서 운영자가 선택한 범위 즉, 카드 소지자 명세, 특정 장비 작동,

통신 상태의 보고서를 제공한다.

* 카드 소지자에 대한 정보를 검색/조회할 수 있다.

* 카드 소지자에 대한 정보는 다음 항목을 갖는다.

- 카드 번호

- 카드 소지자의 이름

- 카드의 사용제한 상태(사용 중, 비사용 중, 분실, 삭제 등)

- 사용 유효기간

* 출입통제 운영 프로그램은 정상 운영 시 경보 발생 여부를 저장하거나 프린터하며 사용자 운영,

시스템 기능 장애를 저장하거나 디스플레이 한다.  모든 시스템 운영 상태 및 작동 내역은 Hard

Disk에 기록한다.

* 소프트웨어는 다음과 같은 기능을 제공한다.

- 시간, 일자 자동/수동 조정

- 경보 인식 기능

- 카드별 시간대, 출입 등급, 출입구 개방/통제 제어 기능 부여

- 개방/통제 시간대 수립

- 출입구 개방 후 자동 잠금 기능

* 화면 구성은 다음과 같다.

- 동시에 복수의 화면을 제공한다.

- 운영자가 특정 화면 작업 중에도 다른 화면에서는 계속해서 작동 내역과 경보를 제공 한다.

- 동일 화면에 층별 출입문을 TREE 구조로 제공한다.

- 동일 화면에 출입자의 사진 Display를 제공한다.

- 모든 화면이 작동 중에도 데이터베이스 작업을 위한 운영자 화면을 제공한다.

* 소프트웨어는 디스켓에 특정 또는 전체 운영 데이터를 저장하거나 복구 시킬 수 있도록 한다.

* 데이터베이스에서는 사전에 프로그램 된 영역에 한하여 다음과 같은 업무를 ON-LINE 중에 수행

할 수 있다.

- 사용자 카드의 수정, 추가, 삭제

- 장비 정의 및 시스템 구성 정보의 추가, 변경, 삭제

- 카드 자료, 자동 운영 계획 수정, 추가, 삭제

* 출입통제 운영 PC에서는 256명 이상의 운영자에게 다음과 같은 방법으로 운영 등급을 제공한다.

- 각 운영자에게 최대 10자리의 영문+숫자로 구성된 패스워드 부여

- 운영자 등급에 따라 운영할 수 있는 메뉴 기능 지정

- 시스템이 ON-LINE중에 보안 관리 책임자가 운영자별 운영 등급 수정

- 모든 운영자의 시스템 사용 및 명령 입력 내역 저장 및 프린터 선택

* 모든 또는 개별 운영 기록은 프린터에 선택적으로 출력될 수 있으며, HARD DISK에 저장된 관리

기록은 다음과 같은 기준으로 보고서를 출력할 수 있다.

- Access Control Unit의 작동 상태, 경보, 카드 및 PC사용 내역 전부

- 위 항의 2종 이상 선택

- 위 항의 특정 시간대 내역

- 카드, ACU프로그램 내역

- 각 ACU별 내역 리스트

*  카드, ACU 데이터베이스에 의해서 운영자가 운영 자료 또는 소프트웨어 설정 오류를 검색

하기 위한 다음과 같은 보고서를 제공한다.

- 카드 번호와 관련 데이터 리스트

- 카드 번호별 카드 종류 리스트

- 모든 ACU와 관련 카드 데이타 리스트

- 모든 카드와 관련 ACU리스트

- 각 ACU의 운영 기준 리스트

* 개별 제어 기능 가능

* 출입통제 운영 PC에서 각 출입문의 원격제어로 출입문의 개방 및 폐쇄를 할 수 있다.

* 시간대에 의한 자동 운영

* 출입문과 출입 시간에 따른 카드 소지자의 출입을 제한하는 기능 및 자동개방 기능을 갖고 있다.

* 비상신호 운영 설정 : 비상신호 입력시 출입문 제어 상황을 미리 설정할 수 있어야 한다.

비상 운영 모드는 강제개방, 강제폐쇄, 정상운영 중에서 선택한다.

* 운영 파라미터 설정

- 128개의 Time Zone, 128개의 Door Zone, 1년 365일 휴일정보에 의해 출입권한을 설정 가능.

3-2. Access Control Unit

* 개요

- ACU는 Batch Processing 또는 On-Line 방식으로 운영할 수 있는 출입통제 Controller로서 사전

프로그램 된 출입자 정보와 시간에 의해 출입 여부를 결정하여 직접 출입문을 제어하는  출입

통제 관리 시스템의 핵심 장치이다.

- ACU는 8개의 Reader를 이용하여 8개의 Door를 입실 제어하거나 4개의 Door를 입/퇴실 제어를

할 수 있는 지능형 Access Controller 이다. 또한, 출입통제 운영 서버와 통신이 단절 되어도 독자

적으로 운영을 할 수 있다.

* 특징

- ACU의 감시/제어 항목은 다음과 같다.

카드 리더

Security Gate

외부의 연결장치로부터의 신호

- ACU는 카드 리더로부터의 카드 ID를 사전에 구축된 데이터 베이스와 비교하여 출입 허가 여부

를 판단하여 Security Gate를 제어하고 그 결과를 기록 저장한다.

- 8개의 카드 리더를 접속 제어한다.

- 1일을 2 구간으로 나눈 1주일단위의 128 TimeZone 적용

- 128개의 DoorZone 적용

- 1년 365일 휴일 지정 가능

- PC와의 통신 단절 상태에서도 ACU는 독자적으로 운영된다.

- 화재 또는 비상 신호를 입력시 자동으로 미리 설정된 운영 방식에 따라 운영되어야 한다

(예 자동 개방, 자동 폐쇄, 정상운영).

- 8개의 Input Monitoring Point를 이용하여 문 열림의 감지, 퇴실 스위치의 신호를 감지한다.

- 향후 확장되는 카드 리더와 카드를 수용할 수 있어야 한다.

- 100,000명의 카드 사용자를 수용할 수 있고 고유의 스케줄을 부여할 수 있다.

- PC와의 통신 단절 시 출입 결과 및 각종 Event 발생 상황을 100,000건 보관한다.

- RS232C 또는 RS422 Port, TCP/IP를 통한 통신 Port를 내장하여 통신 접속이 용이하다.

- 카드 리더 및 Door Lock이 동작하도록 필요한 용량의 전원을 공급할 수 있어야 하고 정전 시를

대비하여 백업 밧데리를 갖추고 있다.

- 사후 확장하여 In/Out통제 적용 시 Anti-Passback기능을 적용할 수 있다.

- 외부연결장치의 입력신호에 따라 입력 포트 및 시간을 저장할 수 있다.

* TYPE 			  : JANUS

- * POWER SUPPLY	  : AC85-264 VAC Free Voltage

- * MAIN CPU		  : 32 Bit CPU - E1-32XS (120MIPS, HyperStone社)

- * READER CPU 	  : Atmel사 ATmega128 16MIPS

- * READER TCHNOLOGIES  : Proximity

- * READER DISTANCE	  : 100 M

- * MONITOR POINTS	  : 8 Monitor Points, NO/NC Selectable

- * POINTS WIRING	  : 100 M

- * DOOR LOCK RELAY	  : 8개, 12/24 VDC, 1.5A

- * AUXILLIARY OUTPUTS  : None

- * TEMPER SWITCH	  : NORMALLY CLOSED

- * COMMUNICATION PORTS : RS232, RS422, BUS 방식의TCP/IP 기본 내장

- * COMMUNICATION SPEED : 9,600bps ~ 100Mbps

- * TEMPERATURE	  : 0C - 70C

- * HUMIDITY		  : 20 - 95 RH Non-Condensing

3-3. R/F Card Reader

* 개요

- R/F Reader는 무선 주파(Radio Frequency)를 이용한 비접촉 방식으로 Card Data를 인식하여야 하

며 온도, 습도, 분진 등 환경에 영향을 받지 않으며,SCANNER(ANTENNA)와 Reader가 일체형 Box

형태로 되어 있어 설치가 용이하다.

* TYPE : MFR-500

* CPU  : 8 Bit RISC Micro Processor

* Frequency : 13.56Mhz

* Operating Voltage Range : 12V DC

* 규격  : 3.30"x4.80"x0.85"(8.38x12.19x2.16cm)

* Supplies Electric Current : Max 100mA (At 12V DC)

* Communication : Wiegend 34Bits

* Data Signal Time : 50uS(Pulse Width Time)/5mS(Pulse Interval Time)

* Used Card : ISO/IEC 14443A(Mifare, Single)

* Data Getting : Proximity Card Data Getting

* Oscillation Type : Crystal

* Modulation Type : Amplitude Shift Keying Modulation(ASK)

* Operating Temperature : -10℃ ~ 50℃

* Operating Humidity : 0% ~ 90%

* Dimension : 74(W) x 118(H) x 17(D) mm

* Weight : 0.35Kg

3-4. Security Gate

* 개요

- Access Control Unit와 연동되어 출입 인가된 출입자만 선별하여 출입.

- 평상시 Flap이 닫혀 있는 상태로 운영되며, 출입 허용 시에만 Flap이 개방되어 출입.

* 특징

- AntiTail Gate 기능 : 인가자의 뒤를 따라 들어가는 비인가자의 출입 차단

- 역방향 진입 차단 : 인가자의 반대 방향으로 진입하는 비인가자의 출입 차단

- 외관은 폴리싱  처리 및 헤어라인 처리

- 모서리는 라운드 처리하여  미관  및 안정성 고려

- 인조대리석 2중 색상 처리로 미관 고려

- 우레탄 발포 수지를 사용해 안전한 Flap Bar

- 깔끔한 내장형 방향 지시등

- 스테인레스를 사용한 깔끔한 디자인 및 녹 방지

* TYPE      : BRFG-A06

* 크기      : 260(W) * 1300(L) * 1000(H) mm

* 통행로 폭 : 550 mm

* 통행 방향 : 양방향

* 중 량     : 90 Kg

* 사용 전원 : AC 110 ~ 220V 60Hz